## Sheet1
附件2：
宜陵闸、宜陵北闸柴油发电机更换项目工程量清单报价表
报价单位（盖章）：
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元) | 备注
1 | 宜陵闸、宜陵北闸、三里窑闸、五里窑闸原柴油发电机拆除 | 保护性拆除原4台柴油发电机及配套设施，并运送至指定地点。 | 项 | 1 |  |  | 作业地点涉及宜陵闸、宜陵北闸、三里窑闸、五里窑闸。
2 | 宜陵闸、宜陵北闸、三里窑闸、五里窑闸发电机房地面、墙体等局部改造 | 1.原4台柴油发电机基坑（5m3）回填，回填土中不得含有石块、碎砖、灰渣、有机质物及杂物； 2.回填施工应均匀对称进行,并应分层夯实； 3.原基坑位置铺贴同规格瓷砖（25m2），对缝处理，颜色需现场确定； 4.对原4台柴油发电机烟囱部位进行封堵，封堵部位应采取与周边同等材质，原来是窗户，玻璃整体更换，原来为墙体进行封堵，并对发电机房墙面、顶面进行整体面漆出新（350m2）。 | 项 | 1 |  |  | 作业地点涉及宜陵闸、宜陵北闸、三里窑闸、五里窑闸
3 | 宜陵闸发电机房大门改造 | 1.拆除宜陵闸发电机房原大门，扩大门洞至高350cm*宽340cm，门顶加过梁（尺寸30*24*400cm，配筋下3Ф16，上2Ф14，箍筋Ф8@200，砼强度等级C30）； 2.订制安装铝合金快速静音电动卷帘门(高350cm*宽340cm)； 3.卷帘门为铝合金双层中空，铝合金壁厚不小于1.2mm，同色铝合金封箱，门帘总厚度不小于15mm,表面烤漆工艺，颜色现场确定； 4.卷帘门可遥控、可手动，配置低噪音高速伺服电机和控制箱，不少于五个遥控器。 | 项 | 1
4 | 宜陵闸发电机房入口路面改造 | 1.拆除原部分混凝土路面，平整场地，绿植移除； 2.素土夯实（30m2）； 3.100厚碎石垫层（30m2）； 4.100厚C30细石混凝土（30m2）。 | m2 | 30
5 | 移动柴油发电机组购置、安装 | 1.车载4轮箱式柴油发电机，含油箱、4只支腿、120度转向盘，表面采用喷塑处理户外耐腐蚀、防风、防雨、防尘、内部采用高性能隔音阻燃棉、设有迷宫风道； 2.柴油机性能参数不低于以下标准： 气缸数：直列6缸，进气方式：涡轮增压，排量≥5.88L，转速≥1500，排气烟度≤2.0，机油消耗率小于等于0.6g/kw.h，排放标准：TIERⅡ； 3.发电机性能参数不低于以下标准： 功率≥80kW，效率≥98%，额定电压400/230V,无刷自动励磁稳压（全铜），接线方式：Y型，防护等级：IP23，绝缘等级：H，绝缘加护：真空环氧树脂，绕组材料：全铜； 4.封闭式水冷散热器，控制系统：XHZ860(液晶自启动)； 5.噪音符合国家环保要求，不超过85db（A）； 6.含运输、安装（包括开槽、与配电柜连接、25m电缆YC3*50+1*16等配件），4处调试费用等。 | 套 | 1 |  |  | 柴油机：康明斯、沃尔沃、铂金斯三选一； 发电机：斯坦福、ABB、上海马拉松三选一； 报价时，请备注柴油机、发电机所选品牌，否则报价无效。
6 | 电缆绞盘（含电缆） | 电动绞盘； 含30米电缆：YC3*50+1*16。 | 套 | 1
7 | 配电箱（含航空插头） | 304不锈钢配电箱，不锈钢板材厚度不低于1m； 低压工业航空插头(125A)。 | 套 | 3 |  |  | 安装地点涉及宜陵闸、宜陵北闸、五里窑闸。
8 | 航空插头 | 安装在现场配电柜内（配电柜支架、面板）； 低压工业航空插头(125A)。 | 套 | 1 |  |  | 安装地点为三里窑闸。
9 | 使用培训 | 1.提供不少于2批次操作培训；不少于2次保养维护指导； 2.按照国家标准提供质保； 3.提供24小时故障咨询服务，24小时内能够到达现场。 | 项 | 1
| 合 计 |  | 元
备注：1.单价均为综合单价，应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、运输费、吊装费、管理费、安全文明施工费、利润、措施费用、税金以及风险费用等。 2.施工时，对现场设施进行防护，如有损坏，需恢复原状； 3.施工结束后，需及时清理现场，保持施工区域清洁； 4.报价时，请备注柴油机、发电机所选品牌，否则报价无效。
法定代表人或委托代理人（签字）： 报价单位（盖章）：